# Лабораторная работа № 7. Смеситель-дозатор: разовый цикл (шаговая цепочка на триггерах)

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Научиться программировать последовательный технологический процесс методом шаговой цепочки: каждый шаг — триггер RS, переход — условие «предыдущий шаг активен И сработал датчик/таймер»; учесть тип выхода датчиков (p-n-p / n-p-n).

## 2. Теоретические сведения

Шаговая цепочка. Процесс делится на шаги X1…Xn, в каждый момент активен один шаг. Шаг устанавливается условием перехода (предыдущий шаг И событие) и сбрасывается активацией следующего шага. Выходы зависят только от шагов. Такая программа не путается, когда датчики возвращаются в исходное состояние (например, при выгрузке уровень снова опускается ниже Д2, но клапан Кл1 не откроется — шаг 1 уже пройден).

Сброс шага выполняется сигналом следующего шага из предыдущего цикла ПЛК: в течение одного цикла (единицы миллисекунд) активны два соседних шага — для клапанов это несущественно.

Датчики p-n-p и n-p-n. Для ПЛК с входами «сухой контакт/p-n-p» сработавший датчик даёт 1. Если датчик имеет инверсную логику (в методичке — «n-p-n»), сработавший датчик даёт 0: достаточно инвертировать входы датчиков, остальная программа не меняется.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| RS (шаг) | память активного шага |
| TON | выдержка времени шага |
| R_TRIG | однократный пуск по кнопке |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК |
| I5 | переключатель | Д3 — нижний уровень |
| I6 | переключатель | Д2 — уровень первого компонента |
| I7 | переключатель | Д1 — верхний уровень |
| Q1 | реле | привод мешалки |
| Q2 | реле | клапан Кл1 |
| Q3 | реле | клапан Кл2 |
| Q4 | реле | клапан Кл3 (выгрузка) |

## 4. Задания

### Задание 1. Разовый цикл, датчики с прямой логикой (p-n-p)

По кнопке ПУСК (только при пустой ёмкости) открывается Кл1 — налив первого компонента до датчика Д2; затем Кл2 — налив второго компонента до Д1; затем 10 с работает мешалка; затем открывается Кл3 — выгрузка до освобождения нижнего датчика Д3. Новый цикл — только новым нажатием ПУСК.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E1 : R_TRIG;  (* фронт кнопки ПУСК *)

X1 : RS;  (* шаг 1: налив первого компонента *)

X2 : RS;  (* шаг 2: налив второго компонента *)

X3 : RS;  (* шаг 3: перемешивание *)

Tmix : TON;  (* время перемешивания *)

X4 : RS;  (* шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 *)

END_VAR

Рис. 1. Пуск и шаг 1

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 : R_TRIG | CLK := I1 | фронт кнопки ПУСК |
| 2 | AND → Idle | ¬X1.Q1, ¬X2.Q1, ¬X3.Q1, ¬X4.Q1 | ни один шаг не активен |
| 3 | AND → S1 | E1.Q, Idle, ¬I5 | пуск при пустой ёмкости |
| 4 | X1 : RS | SET := S1; RESET1 := X2.Q1 | шаг 1: налив первого компонента |

Рис. 2. Шаги 2–4

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | AND → S2 | X1.Q1, I6 | Д2: первый компонент налит |
| 6 | X2 : RS | SET := S2; RESET1 := X3.Q1 | шаг 2: налив второго компонента |
| 7 | AND → S3 | X2.Q1, I7 | Д1: ёмкость заполнена |
| 8 | X3 : RS | SET := S3; RESET1 := X4.Q1 | шаг 3: перемешивание |
| 9 | Tmix : TON | IN := X3.Q1; PT := T#10s | время перемешивания |
| 10 | AND → S4 | X3.Q1, Tmix.Q |  |
| 11 | X4 : RS | SET := S4; RESET1 := ¬I5 | шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 |

Рис. 3. Выходы

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Выход Q2 | X1.Q1 | Кл1 |
| 13 | Выход Q3 | X2.Q1 | Кл2 |
| 14 | Выход Q1 | X3.Q1 | мешалка |
| 15 | Выход Q4 | X4.Q1 | Кл3 |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходное состояние | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |
| 2 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 3 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 4 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 5 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 1 | 9,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 6 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 7 | Уровень опускается: I7 = 0, I6 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 8 | Д3 освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 9 | Ожидание | 2 с | Q2 = 0; повторного пуска нет |
| 10 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q2 = 1; новый цикл |

### Задание 2. Датчики с инверсной логикой (n-p-n)

Измените программу для датчиков, выдающих 0 при срабатывании: отрицание ставится на всех входах, куда подключены I5, I6, I7 (снимите отрицания там, где они были). Проверьте цикл; исходное состояние датчиков пустой ёмкости — I5 = I6 = I7 = 1.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E1 : R_TRIG;  (* фронт кнопки ПУСК *)

X1 : RS;  (* шаг 1: налив первого компонента *)

X2 : RS;  (* шаг 2: налив второго компонента *)

X3 : RS;  (* шаг 3: перемешивание *)

Tmix : TON;  (* время перемешивания *)

X4 : RS;  (* шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 *)

END_VAR

Рис. 4. Пуск и шаг 1

Таблица сборки к рис. 4

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 : R_TRIG | CLK := I1 | фронт кнопки ПУСК |
| 2 | AND → Idle | ¬X1.Q1, ¬X2.Q1, ¬X3.Q1, ¬X4.Q1 | ни один шаг не активен |
| 3 | AND → S1 | E1.Q, Idle, I5 | пуск при пустой ёмкости |
| 4 | X1 : RS | SET := S1; RESET1 := X2.Q1 | шаг 1: налив первого компонента |

Рис. 5. Шаги 2–4

Таблица сборки к рис. 5

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | AND → S2 | X1.Q1, ¬I6 | Д2: первый компонент налит |
| 6 | X2 : RS | SET := S2; RESET1 := X3.Q1 | шаг 2: налив второго компонента |
| 7 | AND → S3 | X2.Q1, ¬I7 | Д1: ёмкость заполнена |
| 8 | X3 : RS | SET := S3; RESET1 := X4.Q1 | шаг 3: перемешивание |
| 9 | Tmix : TON | IN := X3.Q1; PT := T#10s | время перемешивания |
| 10 | AND → S4 | X3.Q1, Tmix.Q |  |
| 11 | X4 : RS | SET := S4; RESET1 := I5 | шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 |

Рис. 6. Выходы

Таблица сборки к рис. 6

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Выход Q2 | X1.Q1 | Кл1 |
| 13 | Выход Q3 | X2.Q1 | Кл2 |
| 14 | Выход Q1 | X3.Q1 | мешалка |
| 15 | Выход Q4 | X4.Q1 | Кл3 |

Важно. Перед проверкой установите: I5 = 1, I6 = 1, I7 = 1. Остальные входы = 0.

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходное состояние: I5 = I6 = I7 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0 |
| 2 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 3 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 0 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 4 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 0 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 5 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 0 | 9,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 6 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 7 | Уровень опускается: I7 = 1, I6 = 1 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 8 | Д3 освободился: I5 = 1 | 0,3 с | Q4 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите шаговую цепочку (части 1–2), затем выходы (часть 3).

- Проверьте порядок выполнения: блок Idle должен выполняться раньше S1 (Extras → Order).

- Проверьте цикл по контрольной таблице. Обратите внимание на шаг 7: во время выгрузки уровень проходит Д2, но Кл1 не открывается.

- Сохраните проект под новым именем и выполните задание 2.

- Постройте в отчёте циклограмму (по трассировке Q1–Q4).

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Время перемешивания, с (в примере 10) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Кнопка I2 «Аварийный стоп»: все шаги сбрасываются, новый пуск — после опорожнения. |
| 2 | 6 | Контроль налива: если шаг 1 длится более 30 с — авария, лампа Q5, установка останавливается. |
| 3 | 8 | Пауза 3 с между наливом первого и второго компонента (дополнительный шаг). |
| 4 | 12 | Мешалка работает и во время налива второго компонента. |
| 5 | 15 | После освобождения Д3 выгрузка продолжается ещё 5 с (полное опорожнение). |
| 6 | 7 | Лампа Q5 «Цикл идёт» — от пуска до конца выгрузки; Q6 «Готово» — 3 с после окончания цикла. |
| 7 | 9 | Перемешивание с реверсом: первую половину времени мешалка вращается вперёд (Q1), вторую — назад (Q5). |
| 8 | 20 | Пуск только при удержании кнопки ПУСК дольше 1 с. |
| 9 | 4 | Счётчик выполненных циклов; после трёх циклов лампа Q5, пуск заблокирован до сброса кнопкой I3. |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему простая логика «Кл1 = Пуск И НЕ Д2» не годится для этого процесса?

- Зачем в условии пуска проверяется пустая ёмкость (NOT Д3)?

- Почему в течение одного цикла ПЛК могут быть активны два шага? Как этого избежать?

- Чем отличается программа для датчиков n-p-n? Почему изменения минимальны?

- Что произойдёт, если датчик Д2 неисправен и постоянно выдаёт 1?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.