# Лабораторная работа № 8. Смеситель-дозатор в режиме непрерывного цикла

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Доработать шаговую цепочку для автоматического повторения цикла; освоить управление режимом одной кнопкой (счётный триггер) и «мягкий» останов в конце цикла.

## 2. Теоретические сведения

Режим цикла включается и выключается одной кнопкой: CycOn := CycOn XOR R_TRIG(I1).

Новый цикл начинается автоматически, когда разрешён режим (CycOn = 1), ни один шаг не активен и ёмкость пуста. Тем же условием выполняется и первый пуск — отдельный «импульс перезапуска 10 мс», как в релейной схеме LOGO!, не нужен.

Повторное нажатие кнопки снимает режим: текущий цикл дорабатывает до конца (ёмкость опорожняется), новый не начинается. Такой «стоп в конце цикла» не оставляет в ёмкости недомешанный продукт.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| XOR + R_TRIG | счётный триггер (вкл/выкл одной кнопкой) |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК/СТОП режима цикла |
| I5 | переключатель | Д3 — нижний уровень |
| I6 | переключатель | Д2 |
| I7 | переключатель | Д1 — верхний |
| Q1 | реле | мешалка |
| Q2 | реле | Кл1 |
| Q3 | реле | Кл2 |
| Q4 | реле | Кл3 |
| Q5 | лампа | режим цикла включён |

## 4. Задание

### Задание. Непрерывный цикл со «стопом в конце цикла»

Первое нажатие I1 включает режим цикла (Q5) и запускает налив. После выгрузки цикл повторяется без нажатия кнопки. Повторное нажатие I1 снимает режим: установка дорабатывает текущий цикл и останавливается.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E1 : R_TRIG;  (* фронт кнопки ПУСК/СТОП *)

CycOn : BOOL;  (* счётный триггер: режим цикла *)

X1 : RS;  (* шаг 1 *)

X2 : RS;  (* шаг 2: налив второго компонента *)

X3 : RS;  (* шаг 3: перемешивание *)

Tmix : TON;  (* время перемешивания *)

X4 : RS;  (* шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 *)

END_VAR

Рис. 1. Пуск и шаг 1

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 : R_TRIG | CLK := I1 | фронт кнопки ПУСК/СТОП |
| 2 | XOR → CycOn | CycOn, E1.Q | счётный триггер: режим цикла |
| 3 | AND → Idle | ¬X1.Q1, ¬X2.Q1, ¬X3.Q1, ¬X4.Q1 | ни один шаг не активен |
| 4 | AND → S1 | CycOn, Idle, ¬I5 | автопуск нового цикла |
| 5 | X1 : RS | SET := S1; RESET1 := X2.Q1 | шаг 1 |

Рис. 2. Шаги 2–4

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | AND → S2 | X1.Q1, I6 | Д2: первый компонент налит |
| 7 | X2 : RS | SET := S2; RESET1 := X3.Q1 | шаг 2: налив второго компонента |
| 8 | AND → S3 | X2.Q1, I7 | Д1: ёмкость заполнена |
| 9 | X3 : RS | SET := S3; RESET1 := X4.Q1 | шаг 3: перемешивание |
| 10 | Tmix : TON | IN := X3.Q1; PT := T#10s | время перемешивания |
| 11 | AND → S4 | X3.Q1, Tmix.Q |  |
| 12 | X4 : RS | SET := S4; RESET1 := ¬I5 | шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 |

Рис. 3. Выходы

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Выход Q2 | X1.Q1 | Кл1 |
| 14 | Выход Q3 | X2.Q1 | Кл2 |
| 15 | Выход Q1 | X3.Q1 | мешалка |
| 16 | Выход Q4 | X4.Q1 | Кл3 |
| 17 | Выход Q5 | CycOn | индикатор «Режим цикла» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходное состояние | 0,3 с | Q2 = 0, Q5 = 0 |
| 2 | Нажать I1 | 0,3 с | Q5 = 1, Q2 = 1 |
| 3 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 4 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 5 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 1 | 9,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 6 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 7 | Уровень опускается: I7 = 0, I6 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 8 | Д3 освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 9 | Ожидание | 0,3 с | Q2 = 1; новый цикл начался автоматически |
| 10 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 11 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 12 | Нажать I1 (снять режим) во время налива | 0,3 с | Q5 = 0, Q3 = 1; цикл продолжается |
| 13 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 1 | 9,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 14 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 15 | Уровень опускается: I7 = 0, I6 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 16 | Д3 освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 17 | Ожидание | 2 с | Q2 = 0, Q5 = 0; новый цикл не начинается |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Скопируйте программу ЛР 7 (задание 1) и внесите изменения: счётный триггер CycOn, условие S1.

- Объявите CycOn : BOOL. Обратите внимание: XOR читает CycOn элементом «Вход» и записывает элементом «Выход».

- Выполните проверку по таблице — минимум два цикла подряд и останов.

- Сравните в отчёте реализацию автоперезапуска с релейным вариантом (импульс 10 мс от спада датчика).

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Время перемешивания, с (в примере 10) | Пауза между циклами, с (новый шаг) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | Автоматический останов после пяти циклов (счётчик). |
| 2 | 6 | 3 | Кнопка I2 «Немедленный стоп»: прерывает цикл и снимает режим. |
| 3 | 8 | 4 | Q5 мигает 1 Гц, когда режим снят, но цикл ещё дорабатывает. |
| 4 | 12 | 5 | Лампа Q6 горит во время налива (шаги 1–2) и мигает во время перемешивания. |
| 5 | 15 | 6 | Режим цикла снимается автоматически через 2 мин работы. |
| 6 | 7 | 7 | Контроль выгрузки: если Д3 не освободился за 20 с — авария, режим снят, Q6 горит. |
| 7 | 9 | 8 | В начале каждого цикла мешалка включается на 2 с (проверка привода). |
| 8 | 20 | 9 | Если режим включают при непустой ёмкости, он не включается, Q5 мигает 2 Гц 3 с. |
| 9 | 4 | 10 | Кнопка I2 «Один цикл»: запускает ровно один цикл, не включая режим. |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему в CODESYS не нужен «укороченный импульс 10 мс» для перезапуска цикла?

- Что произойдёт, если снять режим во время перемешивания?

- Почему пуск нового цикла проверяет пустую ёмкость?

- Чем «стоп в конце цикла» отличается от аварийного стопа? Когда нужен каждый?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.