# Лабораторная работа № 9. Управление освещением коридора (день/ночь)

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Освоить группу счётных триггеров (ручное управление), каскад таймеров TON и разделение программы на режимы.

## 2. Теоретические сведения

Днём каждая группа ламп включается и выключается своей кнопкой — четыре одинаковых счётных триггера. Звено «R_TRIG → XOR → AND» удобно собрать один раз и скопировать (Ctrl+C / Ctrl+V), затем изменить имена.

Ночью по датчику движения у входа устанавливается флаг «человек в коридоре»; группы включаются каскадом TON с интервалом 3 с, освещая путь. Датчик на выходе из коридора гасит все группы.

Режим «Ночь» (17:00–7:00) задаётся переключателем I6 вместо часов (см. README, раздел 9). При переходе в ночной режим ручные состояния сбрасываются (блок AND после XOR).

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| Каскад TON | включение с нарастающей задержкой |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1…I4 | кнопки | SB1…SB4 — группы ламп (днём) |
| I5 | переключатель | датчик на выходе из коридора (SA8) |
| I6 | переключатель | «Ночь» (имитация часов) |
| I8 | переключатель | датчик движения у входа (SA1) |
| Q1…Q4 | лампы | группы HL1…HL4 |

## 4. Задание

### Задание. Освещение коридора

Днём (I6 = 0) группы HL1…HL4 управляются кнопками SB1…SB4: нажатие включает, повторное — выключает. Ночью (I6 = 1) кнопки не действуют; при срабатывании датчика у входа включается HL1, через 3 с — HL2, через 6 с — HL3, через 9 с — HL4. Когда человек выходит из коридора (датчик I5), все группы гаснут.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E1 : R_TRIG;  (* кнопка группы 1 *)

L1 : BOOL;  (* днём; ночью сбрасывается *)

E2 : R_TRIG;

L2 : BOOL;

E3 : R_TRIG;

L3 : BOOL;

E4 : R_TRIG;

L4 : BOOL;

Walk : RS;  (* человек в коридоре *)

T2 : TON;

T3 : TON;

T4 : TON;

END_VAR

Рис. 1. День: ручное управление группами (счётные триггеры)

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 : R_TRIG | CLK := I1 | кнопка группы 1 |
| 2 | XOR → Tg1 | L1, E1.Q | переключение |
| 3 | AND → L1 | Tg1, ¬I6 | днём; ночью сбрасывается |
| 4 | E2 : R_TRIG | CLK := I2 |  |
| 5 | XOR → Tg2 | L2, E2.Q |  |
| 6 | AND → L2 | Tg2, ¬I6 |  |
| 7 | E3 : R_TRIG | CLK := I3 |  |
| 8 | XOR → Tg3 | L3, E3.Q |  |
| 9 | AND → L3 | Tg3, ¬I6 |  |
| 10 | E4 : R_TRIG | CLK := I4 |  |
| 11 | XOR → Tg4 | L4, E4.Q |  |
| 12 | AND → L4 | Tg4, ¬I6 |  |

Рис. 2. Ночь: каскад по датчику движения

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | AND → WSet | I6, I8 | ночь И движение у входа |
| 14 | OR → WRst | I5, ¬I6 | человек вышел или наступил день |
| 15 | Walk : RS | SET := WSet; RESET1 := WRst | человек в коридоре |
| 16 | T2 : TON | IN := Walk.Q1; PT := T#3s |  |
| 17 | T3 : TON | IN := T2.Q; PT := T#3s |  |
| 18 | T4 : TON | IN := T3.Q; PT := T#3s |  |

Рис. 3. Выходы

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | OR → H1 | L1, Walk.Q1 |  |
| 20 | OR → H2 | L2, T2.Q |  |
| 21 | OR → H3 | L3, T3.Q |  |
| 22 | OR → H4 | L4, T4.Q |  |
| 23 | Выход Q1 | H1 |  |
| 24 | Выход Q2 | H2 |  |
| 25 | Выход Q3 | H3 |  |
| 26 | Выход Q4 | H4 |  |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | День. Нажать I1 | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 2 | Нажать I1 повторно | 0,3 с | Q1 = 0 |
| 3 | Нажать I2, затем I3 | 0,3 с | Q2 = 1, Q3 = 1, Q4 = 0 |
| 4 | Ночь: I6 = 1 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0; ручные состояния сброшены |
| 5 | Нажать I4 (ночью) | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 6 | Движение у входа: I8 = 1 | 2,8 с | Q1 = 1, Q2 = 0 |
| 7 | Ожидание | 0,4 с | Q2 = 1, Q3 = 0; ≈3 с |
| 8 | Ожидание; движение у входа пропало I8 = 0 | 3 с | Q3 = 1, Q4 = 0; ≈6 с |
| 9 | Ожидание | 3 с | Q4 = 1; ≈9 с |
| 10 | Человек вышел: I5 = 1 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |
| 11 | I5 = 0; день: I6 = 0 | 0,3 с | Q1 = 0, Q4 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите звено для группы 1 (E1, Tg1, L1), проверьте его, затем скопируйте для групп 2–4.

- Объявите L1…L4 : BOOL (обратная связь через переменные).

- Соберите часть «Ночь» и выходы. Проверьте по контрольной таблице, наблюдая T2.ET…T4.ET в Watch.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Интервал каскада, с (в примере 3) | Автоотключение ночью, с (новое) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 30 | Ночью кнопка SB1 включает все группы на 5 мин (принудительное освещение). |
| 2 | 4 | 40 | Днём удержание любой кнопки дольше 2 с включает или выключает все группы сразу. |
| 3 | 5 | 50 | Второй вход в коридор (датчик I7): при движении у него каскад идёт в обратном порядке (HL4 → HL1). |
| 4 | 1 | 20 | После выхода человека группы гаснут по очереди (HL1 первой) с тем же интервалом. |
| 5 | 6 | 60 | Переключатель I7 «Всё выключить»: днём гасит все группы и запрещает ручное включение. |
| 6 | 2 | 45 | Дежурное освещение: ночью HL1 горит постоянно, каскад управляет HL2–HL4. |
| 7 | 4 | 25 | Счётчик ночных проходов (по датчику входа) — в Watch, сброс при наступлении дня. |
| 8 | 5 | 35 | Если человек находится в коридоре дольше 2 мин — сигнал Q5 мигает («проверить коридор»). |
| 9 | 3 | 55 | Режим «Уборка» (переключатель I7): все группы горят постоянно в любое время суток. |

## 7. Контрольные вопросы

- Чем каскад TON (T3 от T2.Q) отличается от трёх параллельных TON с PT 3, 6 и 9 с?

- Почему ручные флаги L1…L4 сбрасываются при переходе в ночь? Что было бы без этого?

- Почему для датчика выхода выбран вход RESET1 триггера RS?

- Как реализовать режим «день/ночь» по часам ПЛК?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.