# Лабораторная работа № 12. Каскады задержек. ПТС с памятью аварий и световой сигнализацией

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Закрепить различие задержек включения и отключения на каскадах ламп; дополнить ПТС памятью аварий, квитированием (сбросом) и световой сигнализацией состояния линии.

## 2. Теоретические сведения

«Замыкающий контакт таймера» релейной схемы — это просто выход Q блока TON/TOF, «размыкающий» — тот же выход с отрицанием на входе следующего блока.

Каскад TON: лампы включаются по очереди с интервалом PT, гаснут одновременно при снятии сигнала. Каскад TOF: лампы включаются одновременно, гаснут по очереди.

Память аварии. Сигнал датчика аварии может быть кратковременным. Чтобы авария не «потерялась», её запоминают триггером SR (приоритет установки: квитировать нельзя, пока причина не устранена). Пока есть неквитированная авария, линию нельзя запустить. Авария переводит линию в останов: аварийный конвейер и подающие на него останавливаются сразу, последующие — с выдержками, освобождая ленты.

Лампа «Линия в работе» горит постоянно, когда работают все конвейеры, и мигает во время пуска и останова.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| SR | память аварии с квитированием |
| BLINK | мигание сигнальных ламп |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК (часть 2) |
| I2 | кнопка | СТОП (часть 2) |
| I3 | кнопка | сброс аварий (часть 2) |
| I5 | переключатель | часть 1: общий выключатель; часть 2: датчик аварии К1 |
| I6 | переключатель | датчик аварии К2 |
| I7 | переключатель | датчик аварии К3 |
| Q1…Q6 | лампы | часть 1: HL1…HL6 |
| Q1…Q3 | реле | часть 2: конвейеры К1…К3 (поток К1 → К2 → К3) |
| Q4 | лампа | часть 2: «Авария» |
| Q5 | лампа | часть 2: «Линия в работе» |

## 4. Задания

### Часть 1. Последовательное включение (TON) и отключение (TOF) ламп

При включении I5 лампы HL1–HL3 загораются по очереди через 2 с, лампы HL4–HL6 — сразу. При выключении I5 лампы HL1–HL3 гаснут сразу, HL4–HL6 — по очереди через 2 с.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

T1 : TON;

T2 : TON;

T3 : TON;

O1 : TOF;

O2 : TOF;

O3 : TOF;

END_VAR

Рис. 1. Каскады TON и TOF

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 : TON | IN := I5; PT := T#2s |  |
| 2 | T2 : TON | IN := T1.Q; PT := T#2s |  |
| 3 | T3 : TON | IN := T2.Q; PT := T#2s |  |
| 4 | O1 : TOF | IN := I5; PT := T#2s |  |
| 5 | O2 : TOF | IN := O1.Q; PT := T#2s |  |
| 6 | O3 : TOF | IN := O2.Q; PT := T#2s |  |
| 7 | Выход Q1 | T1.Q |  |
| 8 | Выход Q2 | T2.Q |  |
| 9 | Выход Q3 | T3.Q |  |
| 10 | Выход Q4 | O1.Q |  |
| 11 | Выход Q5 | O2.Q |  |
| 12 | Выход Q6 | O3.Q |  |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить I5 | 0,3 с | Q1 = 0, Q4 = 1, Q5 = 1, Q6 = 1 |
| 2 | Ожидание | 2 с | Q1 = 1, Q2 = 0; ≈2 с |
| 3 | Ожидание | 2 с | Q2 = 1, Q3 = 0; ≈4 с |
| 4 | Ожидание | 2 с | Q3 = 1; ≈6 с |
| 5 | Выключить I5 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 1 |
| 6 | Ожидание | 2 с | Q4 = 0, Q5 = 1; ≈2 с |
| 7 | Ожидание | 2 с | Q5 = 0, Q6 = 1; ≈4 с |
| 8 | Ожидание | 2 с | Q6 = 0; ≈6 с |

### Часть 2. ПТС из трёх конвейеров с памятью аварий

Груз движется К1 → К2 → К3. Пуск против потока (К3, через 3 с К2, ещё через 3 с К1), останов по потоку (К1 сразу, К2 через 2 с, К3 через 4 с). Авария любого конвейера запоминается, лампа «Авария» мигает, линия переходит в останов; повторный пуск возможен только после сброса аварии кнопкой I3.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

F1 : SR;  (* авария К1 (сброс — I3) *)

F2 : SR;  (* авария К2 *)

F3 : SR;  (* авария К3 *)

AnyF : BOOL;  (* есть неквитированная авария *)

Run : RS;  (* линия в работе *)

P3 : TOF;

K3 : BOOL;

On3 : TON;

P2 : TOF;

K2 : BOOL;

On2 : TON;

K1 : BOOL;

Gen : BLINK;

END_VAR

Рис. 2. Память аварий и команда работы

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 : SR | SET1 := I5; RESET := I3 | авария К1 (сброс — I3) |
| 2 | F2 : SR | SET1 := I6; RESET := I3 | авария К2 |
| 3 | F3 : SR | SET1 := I7; RESET := I3 | авария К3 |
| 4 | OR → AnyF | F1.Q1, F2.Q1, F3.Q1 | есть неквитированная авария |
| 5 | OR → StopC | I2, AnyF | СТОП или авария |
| 6 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := StopC | линия в работе |

Рис. 3. Конвейеры К3, К2, К1

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | P3 : TOF | IN := Run.Q1; PT := T#4s |  |
| 8 | AND → K3 | ¬F3.Q1, P3.Q |  |
| 9 | On3 : TON | IN := K3; PT := T#3s |  |
| 10 | P2 : TOF | IN := Run.Q1; PT := T#2s |  |
| 11 | AND → K2 | ¬F2.Q1, On3.Q, P2.Q |  |
| 12 | On2 : TON | IN := K2; PT := T#3s |  |
| 13 | AND → K1 | ¬F1.Q1, On2.Q, Run.Q1 |  |
| 14 | Выход Q1 | K1 |  |
| 15 | Выход Q2 | K2 |  |
| 16 | Выход Q3 | K3 |  |

Рис. 4. Сигнализация

Таблица сборки к рис. 4

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms |  |
| 18 | AND → AlmL | AnyF, Gen.OUT | авария: мигание |
| 19 | OR → AnyK | K1, K2, K3 |  |
| 20 | AND → AllK | K1, K2, K3 |  |
| 21 | AND → TrL | AnyK, Gen.OUT | пуск или останов идёт |
| 22 | OR → RunL | AllK, TrL |  |
| 23 | Выход Q4 | AlmL | лампа «Авария» |
| 24 | Выход Q5 | RunL | лампа «Линия в работе» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 1,5 с | Q3 = 1, Q2 = 0, Q5 мигает 1 Гц |
| 2 | Ожидание | 2 с | Q2 = 1, Q1 = 0; ≈3 с |
| 3 | Ожидание | 3 с | Q1 = 1, Q5 = 1; ≈6 с, все работают |
| 4 | Кратковременная авария К2 (I6: 1 → 0) | 0,3 с | Q2 = 0, Q1 = 0, Q3 = 1; К3 освобождает ленту |
| 5 | Ожидание | 1,7 с | Q4 мигает 1 Гц, Q3 = 1 |
| 6 | Ожидание | 2,2 с | Q3 = 0; ≈4 с после аварии |
| 7 | Нажать ПУСК I1 (авария не сброшена) | 0,5 с | Q3 = 0 |
| 8 | Нажать сброс I3 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 9 | Нажать ПУСК I1 | 6,5 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 1 |
| 10 | Нажать СТОП I2 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 1 |
| 11 | Ожидание | 2 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 12 | Ожидание | 2 с | Q3 = 0, Q5 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Часть 1 выполните отдельной программой (или в отдельном проекте). Постройте временные диаграммы по трассировке.

- Часть 2: подключите Util.lib (для BLINK). Соберите память аварий, затем звенья конвейеров (как в ЛР 10), затем сигнализацию.

- Проверьте по контрольной таблице, в том числе: авария кратковременная (кнопка), но запоминается; пуск без сброса невозможен.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Интервал ламп, часть 1, с (в примере 2) | Шаг пуска ПТС, с (в примере 3) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | Индивидуальные лампы аварий Q6…Q8: мигают при активной аварии, горят, если авария запомнена, а датчик уже в норме. |
| 2 | 3 | 4 | Часть 1: по четыре лампы в каждой половине (Q1–Q4 и Q5–Q8). |
| 3 | 4 | 5 | Предпусковой сигнал Q6 3 с перед пуском К3. |
| 4 | 1 | 5 | Счётчик аварий за смену — в Watch. |
| 5 | 3 | 2 | Сброс аварий возможен только при полностью остановленной линии. |
| 6 | 4 | 6 | Аварийный стоп (переключатель I8): все конвейеры сразу, без выдержек. |
| 7 | 2 | 4 | Лампа «Авария» мигает 2 Гц при активной аварии и 1 Гц при запомненной. |
| 8 | 5 | 2 | Часть 1: каскады в обратном порядке (первой включается HL3, первой гаснет HL6). |
| 9 | 3 | 6 | Кнопка I4 «Проверка ламп»: пока нажата, Q4 и Q5 горят. |

## 7. Контрольные вопросы

- Чем каскад TON отличается от каскада TOF по поведению выходов?

- Почему для памяти аварии выбран SR, а для команды «линия в работе» — RS?

- Что произойдёт, если авария была кратковременной и память аварии убрать?

- Почему после аварии К2 конвейер К3 продолжает работать ещё 4 с?

- Как в CFC изобразить «размыкающий контакт таймера»?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.