# Лабораторная работа № 18. Автоматическая дверь

Уровень: сложный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать управление приводом с концевыми выключателями: открытие, отсчёт с перезапуском, закрытие, повторное открытие при появлении человека; режимы «День/Ночь» с ручной сменой; блок SEL для выбора времени.

## 2. Теоретические сведения

Двигатель открывания (KM1) и закрывания (KM2) управляются триггерами: команда запоминается до достижения концевого выключателя. Без памяти закрывание прекратилось бы сразу, как только дверь сойдёт с SQ1.

Отсчёт до закрытия — TON, вход которого «дверь открыта И никого нет». Пока датчик видит человека, отсчёт не идёт; после ухода — начинается заново. Время выбирается блоком SEL: днём 10 с, ночью 5 с.

Запрос во время закрывания сбрасывает KM2 и устанавливает KM1 — дверь снова открывается. Одновременное включение KM1 и KM2 исключено логикой (покажите это в отчёте).

Режим: I8 — сигнал часов «Ночь» (21:00–8:00); кнопка SB3 инвертирует режим (Night = I8 XOR Man) — ручная смена имеет приоритет над часами, повторное нажатие возвращает автоматический режим.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| SEL | выбор времени ожидания |
| RS | память команды до концевого выключателя |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка (удерживать) | SB1 — внешний датчик |
| I2 | кнопка (удерживать) | SB2 — внутренний датчик |
| I3 | кнопка | SB3 — смена режима |
| I5 | переключатель | SQ1 — дверь открыта |
| I6 | переключатель | SQ2 — дверь закрыта |
| I8 | переключатель | «Ночь» по часам |
| Q1 | реле | KM1 — открытие |
| Q2 | реле | KM2 — закрытие |
| Q3 | лампа | HL1 — отсчёт (1 Гц) |
| Q4 | лампа | HL2 — режим «Ночь» (2 Гц) |
| Q5 | реле | KM3 — вентиляция (ночью) |

## 4. Задание

### Задание. Автоматическая дверь

День: любой датчик открывает дверь до SQ1, затем 10 с отсчёта (HL1 мигает), затем закрытие до SQ2. Ночь: реагирует только внутренний датчик, отсчёт 5 с, HL2 мигает 2 Гц, включена вентиляция. Новый сигнал во время отсчёта — отсчёт заново; во время закрытия — открытие.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E3 : R_TRIG;

Man : BOOL;  (* ручная смена режима *)

Night : BOOL;  (* режим по часам, инвертированный вручную *)

Req : BOOL;

Opn : RS;  (* открывание до SQ1 *)

TwIn : BOOL;  (* дверь открыта, проход свободен *)

Tw : TON;

Cls : RS;  (* закрывание до SQ2 *)

G1 : BLINK;

G2 : BLINK;

END_VAR

Рис. 1. Режим и запрос открытия

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E3 : R_TRIG | CLK := I3 |  |
| 2 | XOR → Man | Man, E3.Q | ручная смена режима |
| 3 | XOR → Night | I8, Man | режим по часам, инвертированный вручную |
| 4 | AND → ReqD | I1, ¬Night | внешний датчик — только днём |
| 5 | OR → Req | ReqD, I2 |  |

Рис. 2. Открытие, отсчёт, закрытие

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Opn : RS | SET := Req; RESET1 := I5 | открывание до SQ1 |
| 7 | SEL → Wt | G := Night; IN0 := T#10s; IN1 := T#5s | время ожидания |
| 8 | AND → TwIn | I5, ¬Req | дверь открыта, проход свободен |
| 9 | Tw : TON | IN := TwIn; PT := Wt |  |
| 10 | OR → ClR | I6, Req | закрыта или новый запрос |
| 11 | Cls : RS | SET := Tw.Q; RESET1 := ClR | закрывание до SQ2 |
| 12 | Выход Q1 | Opn.Q1 | KM1 открыть |
| 13 | Выход Q2 | Cls.Q1 | KM2 закрыть |

Рис. 3. Сигнализация

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | G1 : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms |  |
| 15 | G2 : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#250ms; TIMEHIGH := T#250ms |  |
| 16 | AND → Hl1 | TwIn, ¬Tw.Q, G1.OUT | отсчёт до закрытия |
| 17 | AND → Hl2 | Night, G2.OUT |  |
| 18 | Выход Q3 | Hl1 | HL1 |
| 19 | Выход Q4 | Hl2 | HL2 «Ночь» |
| 20 | Выход Q5 | Night | вентиляция KM3 |

Важно. Перед проверкой установите: I6 = 1. Остальные входы = 0.

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходно: дверь закрыта (I6 = 1). Внутренний датчик (нажать I2) | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 2 | Дверь сошла с SQ2: I6 = 0 | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 3 | Дверь открыта: I5 = 1 | 5 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 мигает 1 Гц |
| 4 | Человек снаружи (удерживать I1 2 с) | 2 с | Q2 = 0, Q3 = 0 |
| 5 | Отпустить I1 | 9,8 с | Q2 = 0; отсчёт 10 с заново |
| 6 | Ожидание | 0,4 с | Q2 = 1 |
| 7 | Дверь сошла с SQ1: I5 = 0 | 0,5 с | Q2 = 1; закрывание продолжается |
| 8 | Человек внутри (нажать I2) | 0,3 с | Q2 = 0, Q1 = 1; повторное открытие |
| 9 | Дверь открыта: I5 = 1 | 10,5 с | Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 10 | I5 = 0, затем дверь закрыта: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0 |
| 11 | Ночь: I8 = 1 | 2 с | Q5 = 1, Q4 мигает 2 Гц |
| 12 | Внешний датчик ночью (нажать I1) | 0,3 с | Q1 = 0; не реагирует |
| 13 | Нажать I2; дверь открылась: I6 = 0, I5 = 1 | 4,8 с | Q2 = 0 |
| 14 | Ожидание | 0,4 с | Q2 = 1; ночью 5 с |
| 15 | Нажать SB3 (I3) — ручной режим «День» | 0,3 с | Q5 = 0, Q4 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib. Соберите часть «Режим и запрос», проверьте смену режима.

- Соберите открытие/закрытие. Концевые выключатели переключайте вручную, имитируя движение двери.

- Проверьте все шаги контрольной таблицы, в т.ч. повторное открытие при закрывании.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Ожидание днём, с (в примере 10) | Ожидание ночью, с (в примере 5) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3 | Защита от заклинивания: KM1 или KM2 включён дольше 6 с — двигатель отключается, HL1 горит до нажатия SB3. |
| 2 | 12 | 6 | Счётчик открываний двери за сутки — в Watch. |
| 3 | 15 | 8 | Режим «Открыто» (переключатель I7): дверь открывается и остаётся открытой. |
| 4 | 6 | 4 | Пожарная тревога (переключатель I7): дверь открывается и не закрывается, HL1 и HL2 мигают 2 Гц. |
| 5 | 9 | 5 | Во время закрывания звучит прерывистый сигнал Q6 (2 Гц). |
| 6 | 14 | 7 | Ночью внутренний датчик открывает дверь, только если сигнал держится дольше 1 с. |
| 7 | 7 | 3 | Ночью вентиляция работает ещё 30 с после каждого открывания (вместо постоянной). |
| 8 | 11 | 6 | HL1 мигает 1 Гц, а за последние 3 с отсчёта — 2 Гц. |
| 9 | 20 | 10 | Если дверь трижды подряд открылась повторно во время закрывания, время ожидания удваивается до следующего полного закрытия. |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему команды KM1 и KM2 запоминаются триггерами?

- Как реализован перезапуск отсчёта?

- Почему KM1 и KM2 не могут включиться одновременно?

- Как работает смена режима XOR? Что будет при смене часов?

- Какие входы SEL и почему именно так подключены?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.