# Лабораторная работа № 19. Система автоматического управления насосной станцией (3 насоса)

Уровень: сложный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать трёхрежимное управление с ротацией насосов по времени (генератор тактов + кольцевой счётчик + дешифратор EQ), защиту от ложного пуска (фильтр 0,2 с) и сигнализацию режимов.

## 2. Теоретические сведения

Режимы: ШТАТНЫЙ (вода выше нижнего уровня, ниже верхнего) — работает один насос, каждые 10 с следующий (1 → 2 → 3 → 1…); ТУРБО (вода выше верхнего уровня) — пары 1+2 → 2+3 → 3+1 по 5 с; ЭКСТРЕННАЯ ОТКАЧКА — все три насоса, пока нажата кнопка (кроме положения «СТОП»). Ниже нижнего уровня насосы выключены.

Ротация: генератор тактов (TON с обратной связью) + CTU с кольцевым сбросом (как в ЛР 14) + блоки EQ, выбирающие насос по номеру такта. При смене режима счётчик режима сбрасывается — ротация начинается с первой позиции.

Фильтр: система включается, если ПУСК удерживается дольше 0,2 с (TON) — защита от случайного касания.

Датчики уровня: 1 — вода выше датчика.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| EQ | дешифратор номера такта |
| CTU с кольцевым сбросом | ротация |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | SA1 «ПУСК» (дольше 0,2 с) |
| I2 | кнопка (удерживать) | SA2 «Экстренная откачка» |
| I5 | переключатель | SB1 «СТОП» с фиксацией |
| I6 | переключатель | датчик нижнего уровня |
| I7 | переключатель | датчик верхнего уровня |
| Q1…Q3 | реле | насосы 1–3 (лампы HL1–HL3) |
| Q4 | лампа | HL4: ТУРБО — горит, ЭКСТРЕННАЯ — мигает |
| Q5 | звонок | экстренная откачка |

## 4. Задание

### Задание. Насосная станция

Реализуйте три режима, ротацию и сигнализацию по описанию в теоретической части.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Tdeb : TON;  (* ПУСК нажат дольше 0,2 с *)

Sys : RS;  (* СТОП с фиксацией — приоритет *)

Emerg : BOOL;  (* экстренная откачка (пока нажата) *)

Std : BOOL;  (* ШТАТНЫЙ *)

Turbo : BOOL;  (* ТУРБО *)

Gs : TON;  (* такт 10 с *)

Cs : CTU;  (* номер насоса 0…2 *)

S0 : BOOL;

S1 : BOOL;

S2 : BOOL;

Gtb : TON;  (* такт 5 с *)

Ct : CTU;  (* номер пары 0…2 *)

P0 : BOOL;

P1 : BOOL;

P2 : BOOL;

Gen : BLINK;

END_VAR

Рис. 1. Включение системы и режимы

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tdeb : TON | IN := I1; PT := T#200ms | ПУСК нажат дольше 0,2 с |
| 2 | Sys : RS | SET := Tdeb.Q; RESET1 := I5 | СТОП с фиксацией — приоритет |
| 3 | AND → Emerg | I2, ¬I5 | экстренная откачка (пока нажата) |
| 4 | AND → Std | Sys.Q1, I6, ¬I7, ¬Emerg | ШТАТНЫЙ |
| 5 | AND → Turbo | Sys.Q1, I7, ¬Emerg | ТУРБО |

Рис. 2. Ротация ШТАТНЫЙ (10 с)

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | AND → GsIn | Std, ¬Gs.Q |  |
| 7 | Gs : TON | IN := GsIn; PT := T#10s | такт 10 с |
| 8 | EQ → LastS | Cs.CV, 2 |  |
| 9 | AND → WrapS | Gs.Q, LastS |  |
| 10 | OR → RstS | ¬Std, WrapS |  |
| 11 | Cs : CTU | CU := Gs.Q; RESET := RstS; PV := 3 | номер насоса 0…2 |
| 12 | EQ → S0 | Cs.CV, 0 |  |
| 13 | EQ → S1 | Cs.CV, 1 |  |
| 14 | EQ → S2 | Cs.CV, 2 |  |

Рис. 3. Ротация ТУРБО (5 с)

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | AND → GtbIn | Turbo, ¬Gtb.Q |  |
| 16 | Gtb : TON | IN := GtbIn; PT := T#5s | такт 5 с |
| 17 | EQ → LastT | Ct.CV, 2 |  |
| 18 | AND → WrapT | Gtb.Q, LastT |  |
| 19 | OR → RstT | ¬Turbo, WrapT |  |
| 20 | Ct : CTU | CU := Gtb.Q; RESET := RstT; PV := 3 | номер пары 0…2 |
| 21 | EQ → P0 | Ct.CV, 0 |  |
| 22 | EQ → P1 | Ct.CV, 1 |  |
| 23 | EQ → P2 | Ct.CV, 2 |  |

Рис. 4. Насосы и сигнализация

Таблица сборки к рис. 4

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | AND → A1 | Std, S0 |  |
| 25 | OR → B1 | P0, P2 |  |
| 26 | AND → C1 | Turbo, B1 |  |
| 27 | OR → N1 | A1, C1, Emerg |  |
| 28 | AND → A2 | Std, S1 |  |
| 29 | OR → B2 | P0, P1 |  |
| 30 | AND → C2 | Turbo, B2 |  |
| 31 | OR → N2 | A2, C2, Emerg |  |
| 32 | AND → A3 | Std, S2 |  |
| 33 | OR → B3 | P1, P2 |  |
| 34 | AND → C3 | Turbo, B3 |  |
| 35 | OR → N3 | A3, C3, Emerg |  |
| 36 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms |  |
| 37 | AND → EmL | Emerg, Gen.OUT |  |
| 38 | OR → Hl4 | Turbo, EmL |  |
| 39 | Выход Q1 | N1 |  |
| 40 | Выход Q2 | N2 |  |
| 41 | Выход Q3 | N3 |  |
| 42 | Выход Q4 | Hl4 | HL4: режим |
| 43 | Выход Q5 | Emerg | звонок |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кратко нажать ПУСК I1 (0,1 с), вода выше НУ: I6 = 1 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0; фильтр 0,2 с |
| 2 | Удерживать ПУСК 0,3 с | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 3 | Отпустить I1 | 9,3 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0 |
| 4 | Ожидание | 0,8 с | Q1 = 0, Q2 = 1; ≈10 с — насос 2 |
| 5 | Ожидание | 10 с | Q2 = 0, Q3 = 1; ≈20 с — насос 3 |
| 6 | Ожидание | 10 с | Q3 = 0, Q1 = 1; ≈30 с — насос 1 |
| 7 | Верхний уровень: I7 = 1 | 0,3 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 1 |
| 8 | Ожидание | 5 с | Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 1; ≈5 с — пара 2+3 |
| 9 | Ожидание | 5 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 1; ≈10 с — пара 3+1 |
| 10 | Удерживать экстренную I2 | 2 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 1, Q4 мигает 1 Гц, Q5 = 1 |
| 11 | Отпустить I2; I7 = 0 | 0,3 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0; ШТАТНЫЙ с насоса 1 |
| 12 | Ниже нижнего уровня: I6 = 0 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0 |
| 13 | СТОП: I5 = 1; I6 = 1 | 0,3 с | Q1 = 0 |
| 14 | Удерживать экстренную I2 при СТОП | 0,3 с | Q1 = 0, Q5 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib. Соберите часть 1, проверьте фильтр 0,2 с и режимы (Std, Turbo, Emerg в Watch).

- Соберите ротацию ШТАТНЫЙ, проверьте Cs.CV = 0, 1, 2, 0…; затем — ротацию ТУРБО.

- Соберите выходы. Выполните проверку по таблице (трассировка Q1…Q3 за 40 с).

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Ротация ШТАТНЫЙ, с (в примере 10) | Ротация ТУРБО, с (в примере 5) | Фильтр кнопки ПУСК, с (в примере 0,2) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3 | 0,3 | Учёт моточасов каждого насоса (секунды работы) — в Watch. |
| 2 | 12 | 6 | 0,5 | Если вода выше верхнего уровня дольше 30 с даже в режиме ТУРБО — включаются все три насоса и звонок. |
| 3 | 15 | 8 | 1 | Насос 3 выводится в ремонт переключателем I8: ротация только насосов 1 и 2. |
| 4 | 6 | 4 | 0,3 | Пауза 1 с между отключением одного насоса и включением следующего (ШТАТНЫЙ). |
| 5 | 9 | 5 | 0,5 | При ЭКСТРЕННОЙ ОТКАЧКЕ HL4 мигает 2 Гц, звонок — прерывисто 1 Гц. |
| 6 | 14 | 7 | 1 | Звонок Q5 звучит 3 с при включении системы. |
| 7 | 7 | 3 | 0,3 | Счётчик переходов в режим ТУРБО — в Watch. |
| 8 | 11 | 6 | 0,5 | В режиме ШТАТНЫЙ работают по очереди только насосы 1 и 2, насос 3 — только в ТУРБО и ЭКСТРЕННОЙ. |
| 9 | 20 | 10 | 1 | Лампа Q6 «Сухо»: система включена, вода ниже нижнего уровня. |

## 7. Контрольные вопросы

- Как построен кольцевой счётчик 0…2? Почему сброс выполняется по такту при CV = 2?

- Зачем при смене режима сбрасывать счётчик?

- Как работает фильтр нажатия 0,2 с?

- Почему экстренная откачка блокируется переключателем СТОП?

- Как добавить четвёртый насос?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.