# Лабораторная работа № 25. Котельная установка: горелка и вентилятор

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать двухпозиционное регулирование с гистерезисом по двум датчикам, продувку топки до розжига (TON) и после гашения (TOF), защиты по уровню воды и тепловому реле; освоить принцип «безопасного отказа».

## 2. Теоретические сведения

Горелка включается, когда температура ниже нижнего порога (датчик «Холодно»), и гаснет при превышении верхнего («Горячо»); между порогами состояние сохраняется (триггер RS, при противоречии датчиков — гашение).

Перед розжигом топку продувают 10 с (вентилятор работает, горелка ещё нет), после гашения вентилятор работает 5 с. Это один TON (продувка до) и один TOF от выхода горелки (продувка после).

Датчики защит подключаются так, чтобы норма = 1: при обрыве провода защита срабатывает (безопасный отказ). Низкий уровень воды — гашение горелки (продувка после гашения выполняется); срабатывание теплового реле вентилятора — немедленное отключение горелки и вентилятора.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| TON + TOF | продувка до и после |
| RS | гистерезис |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК/СТОП системы |
| I5 | переключатель | T1 «Холодно» (t < t1) |
| I6 | переключатель | T2 «Горячо» (t > t2) |
| I7 | переключатель | уровень воды в норме |
| I8 | переключатель | КК вентилятора в норме |
| Q1 | реле | горелка |
| Q2 | реле | вентилятор |
| Q3 | лампа | «Авария» |
| Q4 | лампа | «Система включена» |

## 4. Задание

### Задание. Управление котлом

Реализуйте управление по описанию.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E1 : R_TRIG;

Sys : BOOL;  (* система вкл/выкл *)

Heat : RS;  (* гистерезис: «холодно» — «горячо» *)

Tpre : TON;  (* продувка 10 с перед розжигом *)

Tpost : TOF;  (* продувка 5 с после гашения *)

END_VAR

Рис. 1. Котельная

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 : R_TRIG | CLK := I1 |  |
| 2 | XOR → Sys | Sys, E1.Q | система вкл/выкл |
| 3 | Heat : RS | SET := I5; RESET1 := I6 | гистерезис: «холодно» — «горячо» |
| 4 | AND → Ok | I7, I8 | вода в норме И КК вентилятора в норме |
| 5 | AND → Dem | Sys, Heat.Q1, Ok | требуется нагрев |
| 6 | Tpre : TON | IN := Dem; PT := T#10s | продувка 10 с перед розжигом |
| 7 | Tpost : TOF | IN := Tpre.Q; PT := T#5s | продувка 5 с после гашения |
| 8 | OR → FanD | Dem, Tpost.Q |  |
| 9 | AND → Fan | FanD, I8 |  |
| 10 | AND → Alm | Sys, ¬Ok |  |
| 11 | Выход Q1 | Tpre.Q | горелка |
| 12 | Выход Q2 | Fan | вентилятор |
| 13 | Выход Q3 | Alm | «Авария» |
| 14 | Выход Q4 | Sys | «Система включена» |

Важно. Перед проверкой установите: I7 = 1, I8 = 1. Остальные входы = 0.

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защиты в норме (I7 = I8 = 1). Нажать I1 | 0,3 с | Q4 = 1, Q1 = 0, Q2 = 0 |
| 2 | Холодно: I5 = 1 | 9,7 с | Q2 = 1, Q1 = 0; продувка |
| 3 | Ожидание | 0,5 с | Q1 = 1, Q2 = 1; розжиг через 10 с |
| 4 | Температура растёт: I5 = 0 | 1 с | Q1 = 1; гистерезис |
| 5 | Горячо: I6 = 1 | 4,7 с | Q1 = 0, Q2 = 1; продувка после |
| 6 | Ожидание | 0,5 с | Q2 = 0 |
| 7 | I6 = 0; холодно I5 = 1 | 10,5 с | Q1 = 1 |
| 8 | Мало воды: I7 = 0 | 4,7 с | Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 1 |
| 9 | Ожидание | 0,5 с | Q2 = 0 |
| 10 | Вода в норме: I7 = 1 | 1 с | Q2 = 1, Q1 = 0, Q3 = 0; снова продувка |
| 11 | КК вентилятора: I8 = 0 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 12 | Нажать I1 — система выключена | 0,3 с | Q4 = 0, Q3 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите программу, проверьте по таблице.

- Постройте временные диаграммы Q1, Q2 для цикла «холодно → горячо».

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Продувка до розжига, с (в примере 10) | Продувка после гашения, с (в примере 5) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 | Контроль пламени (датчик — кнопка I2, удерживать): если пламя не появилось за 3 с после розжига — авария с блокировкой. |
| 2 | 8 | 8 | Не чаще одного розжига в 30 с. |
| 3 | 12 | 4 | Циркуляционный насос Q5 работает, пока система включена, и ещё 30 с после выключения. |
| 4 | 15 | 10 | Лампа «Авария» мигает 1 Гц; после квитирования (кнопка I3) горит постоянно, пока причина не устранена. |
| 5 | 6 | 6 | Счётчик розжигов — в Watch. |
| 6 | 9 | 7 | Вторая ступень горелки Q5 включается, если горелка работает дольше 60 с, а «холодно» (I5) всё ещё 1. |
| 7 | 14 | 3 | Повторный розжиг: до трёх попыток подряд, затем блокировка. |
| 8 | 7 | 9 | Аварийный термостат (кнопка I2, удерживать): горелка гаснет и блокируется до сброса кнопкой I3. |
| 9 | 20 | 12 | Кнопка I2 «Пробная продувка»: вентилятор работает 20 с при погашенной горелке. |

## 7. Контрольные вопросы

- Зачем два порога температуры?

- Почему датчик уровня подключён так, что «норма = 1»?

- Почему при низком уровне воды вентилятор продолжает работать 5 с, а при срабатывании КК — нет?

- Почему TOF подключён к выходу горелки, а не к сигналу Dem?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.