# Лабораторная работа № 27. Вентиляция помещения с контролем CO2

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать двухступенчатое управление по двум порогам, выбег вентилятора (TOF), контроль эффективности (авария, если высокий уровень держится дольше 15 с) с квитированием и контроль достоверности датчиков.

## 2. Теоретические сведения

Датчики: CO2-1 срабатывает выше 600 ppm, CO2-2 — выше 1000 ppm. Поэтому при CO2-2 = 1 датчик CO2-1 тоже должен быть 1. Комбинация «CO2-2 = 1, CO2-1 = 0» физически невозможна — это неисправность датчика.

Ступень 1 («Норма») работает при любом превышении и ещё 5 с после снижения (выбег), ступень 2 («Турбо») — при превышении 1000 ppm.

Если «Турбо» работает дольше 15 с, а CO2 не снижается — вентиляция не справляется: авария (мигание 2 Гц), квитирование кнопкой возможно только после снижения CO2 (SR).

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| TOF | выбег вентилятора |
| SR | авария с квитированием |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | квитирование аварии |
| I5 | переключатель | CO2-1 (> 600 ppm) |
| I6 | переключатель | CO2-2 (> 1000 ppm) |
| Q1 | реле | ступень 1 |
| Q2 | реле | ступень 2 |
| Q3 | лампа | «Авария» (2 Гц) |
| Q4 | лампа | «Неисправность датчиков» |

## 4. Задание

### Задание. Вентиляция по CO2

Реализуйте управление и сигнализацию.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

St1 : TOF;  (* ступень 1 с выбегом 5 с *)

Tl : TON;  (* ТУРБО дольше 15 с *)

Al : SR;  (* память аварии, квитирование *)

G2 : BLINK;

END_VAR

Рис. 1. Вентиляция по CO2

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR → Co2Hi | I5, I6 |  |
| 2 | St1 : TOF | IN := Co2Hi; PT := T#5s | ступень 1 с выбегом 5 с |
| 3 | AND → SFlt | I6, ¬I5 | датчики противоречат |
| 4 | Tl : TON | IN := I6; PT := T#15s | ТУРБО дольше 15 с |
| 5 | Al : SR | SET1 := Tl.Q; RESET := I1 | память аварии, квитирование |
| 6 | G2 : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#250ms; TIMEHIGH := T#250ms |  |
| 7 | OR → AlA | Al.Q1, SFlt |  |
| 8 | AND → AlL | AlA, G2.OUT |  |
| 9 | Выход Q1 | St1.Q | ступень 1 «Норма» |
| 10 | Выход Q2 | I6 | ступень 2 «Турбо» |
| 11 | Выход Q3 | AlL | «Авария» 2 Гц |
| 12 | Выход Q4 | SFlt | «Неисправность датчиков» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 > 600: I5 = 1 | 0,3 с | Q1 = 1, Q2 = 0 |
| 2 | CO2 < 600: I5 = 0 | 4,7 с | Q1 = 1; выбег |
| 3 | Ожидание | 0,5 с | Q1 = 0 |
| 4 | CO2 > 1000: I5 = 1, I6 = 1 | 14,5 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 0 |
| 5 | Ожидание | 2 с | Q3 мигает 2 Гц; авария: >15 с |
| 6 | Нажать квитирование I1 (CO2 ещё высокий) | 1,5 с | Q3 мигает 2 Гц |
| 7 | CO2 снизился: I6 = 0; нажать I1 | 0,3 с | Q3 = 0, Q2 = 0, Q1 = 1 |
| 8 | Неисправность: I5 = 0, I6 = 1 | 1,5 с | Q4 = 1, Q3 мигает 2 Гц, Q1 = 1, Q2 = 1 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib, соберите программу, проверьте по таблице.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Выбег ступени 1, с (в примере 5) | Контроль «Турбо», с (в примере 15) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 10 | Ступень 2 после включения работает не меньше 30 с, даже если CO2 снизилось. |
| 2 | 4 | 12 | Ступень 1 включается через 10 с после превышения порога (кратковременные всплески игнорируются). |
| 3 | 6 | 20 | Ручной режим (переключатель I7): обе ступени работают постоянно. |
| 4 | 8 | 25 | Неисправность датчиков запоминается до квитирования кнопкой I1. |
| 5 | 10 | 30 | Звуковой сигнал Q5 10 с при возникновении аварии. |
| 6 | 7 | 18 | Ночной режим (переключатель I8): ступень 2 запрещена (шум); при CO2-2 сразу авария. |
| 7 | 9 | 15 | Счётчик включений «Турбо» — в Watch. |
| 8 | 12 | 22 | Проветривание по расписанию: каждые 2 мин ступень 1 работает 20 с независимо от CO2. |
| 9 | 2 | 40 | Ступень 2 включается через 3 с после ступени 1 (плавный пуск). |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему комбинация CO2-2 = 1 и CO2-1 = 0 означает неисправность?

- Что даёт выбег вентилятора?

- Почему авария «Турбо дольше 15 с» не выключает вентиляцию?

- Почему для аварии выбран SR?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.