# Лабораторная работа № 30. Освещение автостоянки: экономичные режимы

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать ступенчатое снижение освещённости последовательными TOF, перезапуск по новому движению и ручной режим.

## 2. Теоретические сведения

Каждая группа светильников имеет два контура: основной (50 %) и дополнительный; оба вместе — 100 %. При движении включаются оба контура; через 10 с после последнего движения отключается дополнительный, ещё через 15 с — основной.

Цепочка TOF: Full = TOF(движение, 10 с), Half = TOF(Full.Q, 15 с). Новое движение перезапускает обе выдержки. TON с импульсом R_TRIG на входе для этого не подходит.

Ручной режим (переключатель) — оба контура постоянно, пока система включена.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| Цепочка TOF | ступенчатое отключение |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК системы |
| I2 | кнопка | СТОП системы |
| I5 | переключатель | датчик движения «въезд» |
| I6 | переключатель | датчик движения «выезд» |
| I7 | переключатель | датчик движения «внутренний» |
| I8 | переключатель | ручной режим |
| Q1 | реле | основной контур |
| Q2 | реле | дополнительный контур |
| Q3 | лампа | «Система включена» |
| Q4 | лампа | «Ручной режим» |

## 4. Задание

### Задание. Освещение автостоянки

Реализуйте управление освещением.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Sys : RS;  (* система включена *)

Full : TOF;  (* 100 % ещё 10 с после движения *)

Half : TOF;  (* затем 50 % ещё 15 с *)

END_VAR

Рис. 1. Освещение автостоянки

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sys : RS | SET := I1; RESET1 := I2 | система включена |
| 2 | OR → Mot | I5, I6, I7 | движение (любой датчик) |
| 3 | AND → MotS | Sys.Q1, Mot |  |
| 4 | Full : TOF | IN := MotS; PT := T#10s | 100 % ещё 10 с после движения |
| 5 | Half : TOF | IN := Full.Q; PT := T#15s | затем 50 % ещё 15 с |
| 6 | OR → H1 | Half.Q, I8 |  |
| 7 | AND → L1 | Sys.Q1, H1 |  |
| 8 | OR → H2 | Full.Q, I8 |  |
| 9 | AND → L2 | Sys.Q1, H2 |  |
| 10 | AND → Man | Sys.Q1, I8 |  |
| 11 | Выход Q1 | L1 | основной контур (50 %) |
| 12 | Выход Q2 | L2 | дополнительный контур (+50 %) |
| 13 | Выход Q3 | Sys.Q1 | «Система включена» |
| 14 | Выход Q4 | Man | «Ручной режим» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q3 = 1, Q1 = 0, Q2 = 0 |
| 2 | Движение «въезд»: I5 = 1 на 1 с | 1 с | Q1 = 1, Q2 = 1 |
| 3 | I5 = 0 | 9,7 с | Q1 = 1, Q2 = 1; 100 % |
| 4 | Ожидание | 0,5 с | Q1 = 1, Q2 = 0; 50 % |
| 5 | Ожидание | 7 с | Q1 = 1, Q2 = 0 |
| 6 | Движение «внутренний» (I7: 1 → 0) | 0,3 с | Q1 = 1, Q2 = 1; снова 100 % |
| 7 | Ожидание | 24,5 с | Q1 = 1, Q2 = 0 |
| 8 | Ожидание | 0,6 с | Q1 = 0, Q2 = 0; ≈25 с после движения |
| 9 | Ручной режим: I8 = 1 | 0,3 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q4 = 1 |
| 10 | Нажать СТОП I2 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите программу, проверьте по таблице; постройте временную диаграмму Q1, Q2.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Полный свет после движения, с (в примере 10) | Половинный свет, с (в примере 15) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | Ночной режим экономии (кнопка I3, счётный триггер): при движении включается только основной контур. |
| 2 | 8 | 20 | Учёт времени работы освещения (секунды основного контура) — в Watch. |
| 3 | 12 | 25 | Две зоны: датчик I5 управляет зоной 1 (Q1, Q2), датчики I6, I7 — зоной 2 (Q5, Q6). |
| 4 | 15 | 12 | За 2 с до отключения основного контура свет мигает (предупреждение). |
| 5 | 20 | 30 | Счётчик срабатываний датчиков движения — в Watch. |
| 6 | 6 | 18 | Дневной режим (кнопка I3, счётный триггер): освещение по датчикам отключено. |
| 7 | 9 | 22 | Ручной режим отключается автоматически через 10 мин (повторное включение — переключателем I8 выкл/вкл). |
| 8 | 14 | 16 | Дежурная подсветка Q5: горит постоянно, пока система включена, если основной контур выключен. |
| 9 | 25 | 40 | Полный свет включается, только если движение длится дольше 1 с (фильтр ложных срабатываний). |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему используется цепочка TOF, а не TON?

- Что происходит при новом движении во время 50 %?

- Почему выходы проходят через AND с Sys?

- Как изменить время ступеней?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.