# Лабораторный практикум «Программирование ПЛК ОВЕН ПЛК160 в CODESYS 2.3 на языке CFC». Методические указания

Практикум содержит 30 лабораторных работ возрастающей сложности. Каждая работа содержит цель, краткие теоретические сведения, таблицу входов и выходов, задание с готовым решением (схема CFC, таблица сборки, объявления переменных), контрольную таблицу проверки, 9 вариантов индивидуальных заданий и контрольные вопросы. Все программы проверены моделированием по контрольным таблицам.

Сначала прочитайте этот документ целиком: в работах есть ссылки на его разделы.

Варианты. В каждой работе 9 вариантов индивидуального задания. Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости на сайте). Вариант задаёт свои значения параметров (времена, уставки) и дополнительное требование к программе.

## 1. Состав практикума

| № | Работа | Уровень | Новые блоки и приёмы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство со средой CODESYS 2.3. Реализация логических уравнений на языке CFC | вводный | AND, OR, NOT / отрицание входа |
| 2 | Программирование логических (релейно-контактных) схем на языке CFC | вводный | XOR, переменная BOOL |
| 3 | Таймеры и триггеры. Сигнализация гаража | базовый | TON, TOF, RS / SR, R_TRIG / F_TRIG |
| 4 | Счётчики. Контроль числа свободных мест на автостоянке | базовый | CTU, CTD, CTUD |
| 5 | Автоматическое управление шахтным водоотливом | средний | SEL, RS |
| 6 | Автоматическое управление шахтными вентиляторами с резервированием | средний | BLINK (Util.lib), SR |
| 7 | Смеситель-дозатор: разовый цикл (шаговая цепочка на триггерах) | средний | RS (шаг), TON, R_TRIG |
| 8 | Смеситель-дозатор в режиме непрерывного цикла | средний | XOR + R_TRIG |
| 9 | Управление освещением коридора (день/ночь) | средний | Каскад TON |
| 10 | Поточно-транспортная система из пяти конвейеров | средний | TOF, TON |
| 11 | Пуск асинхронного двигателя: нереверсивная и реверсивная схемы | средний | RS, TOF |
| 12 | Каскады задержек. ПТС с памятью аварий и световой сигнализацией | средний | SR, BLINK |
| 13 | Смеситель-дозатор: пуск, стоп, аварийный стоп и счётчик замесов | средний | CTU, OR в сбросе шага |
| 14 | «Бегущие огни»: каскад таймеров, сравнение времени, генератор и счётчик | средний | GE / EQ, TON с обратной связью |
| 15 | Освещение лестничных клеток пятиэтажного дома | средний | TOF |
| 16 | Светофор с дополнительной секцией (стрелкой) | сложный | Каскад TON с перезапуском, BLINK |
| 17 | Автоматическое управление шлифовальным станком | сложный | TON + TOF, SR по конечникам |
| 18 | Автоматическая дверь | сложный | SEL, RS |
| 19 | Система автоматического управления насосной станцией (3 насоса) | сложный | EQ, CTU с кольцевым сбросом |
| 20 | Подъёмник грузов трёхэтажного здания | сложный | GE с ET, RS-цели |
| 21 | Светофор с двумя режимами работы | сложный | BLINK ×2 |
| 22 | Автоматические ворота со шлагбаумом | средний | RS, TON |
| 23 | Многоэтажная автостоянка: учёт мест по этажам и навигация | средний | TP, CTUD ×3 |
| 24 | Автоматическая стиральная машина | сложный | Шаговая цепочка с ветвлением, CTU |
| 25 | Котельная установка: горелка и вентилятор | средний | TON + TOF, RS |
| 26 | Линия сортировки продукции | средний | TP, ADD |
| 27 | Вентиляция помещения с контролем CO2 | средний | TOF, SR |
| 28 | Автоматическая линия порционной раздачи | средний | TP, CTU |
| 29 | Турникет с режимами «ВХОД» / «ВЫХОД» | средний | R_TRIG / F_TRIG, TON |
| 30 | Освещение автостоянки: экономичные режимы | средний | Цепочка TOF |

## 2. Оборудование и программное обеспечение

- Контроллер ОВЕН ПЛК160 (линейка ПЛК1хх, исполнительная система CODESYS 2.3). Дискретных входов 16, дискретных выходов 12 (точная конфигурация — по руководству по эксплуатации вашей модификации). В работах используются входы I1…I8 и выходы Q1…Q8.

- Среда CODESYS V2.3 (дистрибутив, рекомендованный ОВЕН) и таргет-файлы ПЛК160 с сайта owen.ru (устанавливаются программой InstallTarget, входящей в CODESYS).

- Учебный стенд: входы I1…I4 — кнопки без фиксации (нажата — 1), I5…I8 — переключатели с фиксацией, выходы — лампы/реле. Если на стенде меньше ламп, чем выходов в работе, наблюдайте выходы в режиме онлайн или на панели визуализации (раздел 7).

Важно. Все работы выполнимы без контроллера, в режиме эмуляции CODESYS 2.3 (раздел 6). Проверку на ПЛК и стенде выполняйте после успешной проверки в эмуляции.

## 3. Создание проекта

- Запустите CODESYS 2.3: File → New (Файл → Создать).

- В окне Target Settings (Настройки целевой платформы) выберите конфигурацию ПЛК160 из установленных таргет-файлов ОВЕН и нажмите OK.

- В окне New POU (Новый программный компонент) оставьте имя PLC_PRG, тип Program, выберите язык CFC и нажмите OK.

Важно. Программа должна называться PLC_PRG: без настройки конфигурации задач исполнительная система вызывает циклически именно её. Программа с другим именем (например, «P_main») выполняться не будет.

Для заданий, которые выполняются отдельными программами (например, задания 1–3 в ЛР 1), создайте дополнительные программы (вкладка POUs → правый щелчок → Add object → Program, язык CFC) и вызывайте нужную из PLC_PRG блоком с именем этой программы, либо поочерёдно заменяйте содержимое PLC_PRG.

## 4. Имена входов и выходов

Во всех работах входы обозначены I1…I8, выходы — Q1…Q8. Эти имена задаются один раз в конфигурации ПЛК и далее используются во всех программах как глобальные переменные.

- Вкладка Resources (Ресурсы) → PLC Configuration (Конфигурация ПЛК).

- Раскройте модуль дискретных входов. Для каждого канала выполните двойной щелчок перед записью «AT %IX…» и введите имя: первый канал — I1, второй — I2 и т.д. до I8.

- Так же назовите каналы дискретных выходов: Q1…Q8.

- Убедитесь, что номера каналов соответствуют подключению стенда (см. паспорт стенда).

Другой способ — объявить глобальные переменные с адресами (Resources → Global Variables), подставив адреса из конфигурации ПЛК:

VAR_GLOBAL

I1 AT %IX?.? : BOOL;   (* адрес — из PLC Configuration *)

...

Q1 AT %QX?.? : BOOL;

END_VAR

Важно. Не пишите адреса «%IX0.0, %IX0.1…» наугад: адреса каналов ПЛК160 задаются его конфигурацией и видны в окне PLC Configuration.

## 5. Работа в редакторе CFC

### 5.1. Элементы схемы

| Команда (меню Insert / Вставка) | Клавиши (по умолч.) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Box (Блок) | Ctrl+B | блок; по умолчанию AND — щёлкните по имени и введите нужный тип (OR, TON, RS…) |
| Input (Вход) | Ctrl+E | элемент «Вход»: переменная (I5, Run, T1.Q) или константа (T#5s, 3, TRUE) |
| Output (Выход) | Ctrl+A | элемент «Выход»: запись в переменную (Q1, KM) |
| Box input (Вход блока) | Ctrl+U | добавить вход расширяемому блоку (AND, OR, ADD…) |
| Comment (Комментарий) | Ctrl+K | текстовый комментарий на схеме |
| Extras → Negate (Отрицание) | Ctrl+N | инверсия выделенного входа или выхода блока (кружок) |

### 5.2. Экземпляры функциональных блоков

Таймеры, триггеры, счётчики — функциональные блоки (ФБ): у каждого блока на схеме должен быть свой экземпляр с уникальным именем (над блоком). Вставьте блок, замените «AND» на тип (например, TON), над блоком вместо «???» введите имя экземпляра (например, T5). CODESYS предложит объявить переменную (диалог Declare Variable): тип TON, класс VAR. Если диалог не появился, допишите объявление вручную в разделе объявлений программы — в каждой работе приведён готовый раздел «Объявления». Выбрать тип блока удобно помощником ввода (F2 → Standard function blocks).

Выходы экземпляров можно читать в любом месте схемы элементом «Вход»: T5.Q, Cnt.CV, Run.Q1.

### 5.3. Порядок выполнения

Блоки и выходы CFC выполняются в порядке номеров (номер — в правом верхнем углу элемента). Показать номера: Extras → Order → Show order (Дополнения → Порядок → Показать). Изменить: Order topologically, Order one forwards/backwards, Order to the beginning/end; автоматически по потоку данных — Order everything according to data flow.

Если блок читает переменную, которую записывает элемент с бо́льшим номером, он получает значение из предыдущего цикла ПЛК. Так работают обратные связи (самоблокировка, счётный триггер, перезапуск таймеров). В методических указаниях обратная связь всегда выполняется через переменную: результат записывается элементом «Выход» и читается элементом «Вход» — это наглядно и однозначно.

### 5.4. Как читать схемы и таблицы сборки в работах

- Рисунки построены по тем же правилам, что и схема CFC: жёлтые элементы — «Вход» (переменные), белые — «Вход» с константой, зелёные — «Выход»; синие прямоугольники — блоки.

- Число в квадратных скобках — номер порядка выполнения; ваша схема должна выполняться в том же порядке.

- Кружок ○ у входа — отрицание (Ctrl+N).

- Для блоков-операторов (AND, OR, EQ…) после типа указано имя сигнала (например, «AND Cond»). В CODESYS эти имена не вводятся — они нужны только для связи рисунка с таблицей сборки. Если сигнал нужен в другом месте схемы или в предыдущем по порядку блоке, он записывается в переменную (зелёный элемент с этим именем) — такие переменные перечислены в разделе «Объявления».

- Таблица сборки перечисляет элементы в порядке выполнения; обозначение ¬X — отрицание входа X.

## 6. Компиляция, эмуляция и отладка

| Действие | Команда (рус. версия) | Клавиши |
| --- | --- | --- |
| Компиляция всего проекта | Project → Rebuild all (Проект → Компилировать всё) | — |
| Включить эмуляцию (без ПЛК) | Online → Simulation mode (Онлайн → Режим эмуляции) | — |
| Подключиться / загрузить | Online → Login (Онлайн → Подключение) | Alt+F8 |
| Запустить программу | Online → Run (Онлайн → Старт) | F5 |
| Остановить / отключиться | Online → Stop / Logout (Стоп / Отключение) | Shift+F8 / Ctrl+F8 |
| Записать значение однократно | Online → Write values (Записать значения) | Ctrl+F7 |
| Фиксировать значение | Online → Force values (Фиксировать значения) | F7 |
| Снять фиксацию | Online → Release force (Отменить фиксацию) | Shift+F7 |

В режиме онлайн значения отображаются прямо на схеме. Чтобы изменить вход, выполните двойной щелчок по переменной (значение TRUE/FALSE будет подготовлено) и нажмите Ctrl+F7. Нажатие кнопки без фиксации имитируется записью TRUE, затем FALSE. На реальном ПЛК входы %IX перезаписываются каждый цикл, поэтому для них нужна фиксация (F7), а после проверки — снятие фиксации.

- Watch- и Recipe-менеджер (Resources → Watch and Recipe Manager): список наблюдаемых переменных (например, T1.ET, Cnt.CV), удобно для отчёта.

- Трассировка (Resources → Sampling Trace): запись временных диаграмм переменных — используйте её для циклограмм (светофоры, конвейеры, дозатор).

- Контрольные таблицы в работах выполняются сверху вниз; столбец «Выдержка» — время от начала шага до момента проверки. Знак «≈» означает, что время отсчитывается от указанного события с точностью до времени цикла ПЛК.

## 7. Панель визуализации для эмуляции

Один раз создайте визуализацию — «пульт стенда» — и используйте её во всех работах: вкладка Visualizations → Add object.

- Кнопки I1…I4: элемент «Прямоугольник», в его конфигурации Input → Tap variable (Нажатие) — I1…I4; текст «I1»… Переменная равна TRUE, пока нажата кнопка мыши.

- Переключатели I5…I8: прямоугольник с Input → Toggle variable (Переключение) — I5…I8; чтобы видеть положение, задайте в Colors цвета Color/Alarm color и в Variables → Change color ту же переменную.

- Лампы Q1…Q8: круги (эллипсы) с Variables → Change color = Qn и разными цветами Color/Alarm color.

- Для каждой работы добавьте при необходимости текстовые поля с выводом значений (например, Cnt.CV: Text → Content «%d», Variables → Textdisplay = PLC_PRG.Cnt.CV).

Важно. Визуализация работает и в режиме эмуляции, и на ПЛК (в окне CODESYS).

## 8. Типовые фрагменты

### 8.1. Пуск/стоп (самоблокировка)

Run : RS (SET := ПУСК, RESET1 := СТОП);   (* приоритет СТОП *)

Для пуска/стопа двигателей, линий и т.п. применяйте RS: при одновременном нажатии кнопок установка должна остановиться. SR (приоритет установки) применяют, когда безопасное состояние — «включено» (например, аварийная вентиляция) или для памяти аварии, которую нельзя сбросить, пока действует причина.

### 8.2. Детекторы фронта

R_TRIG выдаёт TRUE на один цикл при переходе CLK 0 → 1, F_TRIG — при 1 → 0. В CODESYS F_TRIG выдаёт импульс и в первом цикле после запуска, если CLK = FALSE. Таймер TON с однотактным импульсом на входе никогда не сработает — для импульса заданной длительности используйте TP, для задержки — уровень сигнала. Счётчики CTU/CTD/CTUD сами считают фронты, R_TRIG перед ними не нужен.

### 8.3. Счётный триггер (вкл/выкл одной кнопкой)

E1  : R_TRIG (CLK := кнопка);

M   := XOR(M, E1.Q);     (* M — переменная BOOL: обратная связь *)

### 8.4. Генератор мигания

Рекомендуемый способ — BLINK из библиотеки Util.lib. Подключение: Resources → Library Manager → Insert → Additional library → Util.lib.

Gen : BLINK (ENABLE := TRUE, TIMELOW := T#500ms, TIMEHIGH := T#500ms);  (* Gen.OUT — 1 Гц *)

(* 2 Гц: TIMELOW := TIMEHIGH := T#250ms *)

Генератор без дополнительных библиотек — два таймера с обратной связью:

G1 : TON (IN := NOT G2.Q, PT := T#500ms);   (* G1.Q — меандр ≈1 Гц *)

G2 : TON (IN := G1.Q,     PT := T#500ms);

Важно. Схема «TON + F_TRIG в петле» из прежней версии методических указаний не работает: выход TON никогда не становится TRUE, поэтому F_TRIG не получает спада и генератор не запускается.

### 8.5. Генератор тактов

GenIn := Run AND NOT Gen.Q;

Gen : TON (IN := GenIn, PT := T#250ms);   (* Gen.Q — импульс 1 цикл каждые 0,25 с *)

### 8.6. Фильтр нажатия

Tdeb : TON (IN := кнопка, PT := T#200ms);   (* Tdeb.Q = 1, если кнопка нажата дольше 0,2 с *)

### 8.7. Шаговая цепочка

Последовательный процесс разбивается на шаги X1…Xn (триггеры RS). Шаг устанавливается условием «предыдущий шаг активен И событие» и сбрасывается следующим шагом. Выходы зависят только от шагов. Подробно — ЛР 7.

Xk : RS (SET := X(k−1).Q1 AND событие, RESET1 := X(k+1).Q1);

Клапан := Xk.Q1;

### 8.8. Временные диаграммы таймеров

| Блок | Поведение выхода Q |
| --- | --- |
| TON | Q = 1 через PT после перехода IN в 1 (если IN всё это время = 1); при IN = 0 сразу Q = 0, ET = 0 |
| TOF | Q = 1 сразу при IN = 1; после перехода IN в 0 Q остаётся 1 ещё PT |
| TP | по фронту IN Q = 1 ровно PT, независимо от IN; повторный запуск — после окончания импульса и спада IN |

## 9. Часы реального времени (дополнительно)

В ряде работ (сигнализация гаража, освещение, светофоры, дверь) режим «День/Ночь» в исходных заданиях зависел от времени суток. В лабораторных работах сигнал «Ночь» подаётся переключателем: системные часы ПЛК недоступны в режиме эмуляции, а проверка «в 23:00» на занятии неудобна.

Для работы с часами ПЛК160 подключают системную библиотеку таргета (например, SysLibRtc.lib; порядок — в руководстве ОВЕН по программированию ПЛК1хх), читают время типа DT, преобразуют блоком DT_TO_TOD и сравнивают с константами времени суток:

Tod   := DT_TO_TOD(текущее_время);              (* тип TIME_OF_DAY *)

Night := (Tod >= TOD#23:00:00) OR (Tod < TOD#06:00:00);

Важно. Время суток имеет тип TIME_OF_DAY (литерал TOD#06:00:00). Запись «TIME#6:00.00» и адрес «%TZ» в CODESYS не существуют.

## 10. Загрузка в ПЛК160

- Отключите режим эмуляции (Online → Simulation mode).

- Задайте параметры связи: Online → Communication parameters (Параметры связи): канал Tcp/Ip с IP-адресом ПЛК или последовательный канал — согласно руководству по эксплуатации ПЛК160.

- Online → Login: на вопрос о загрузке программы ответьте «Да». Online → Run.

- Чтобы программа сохранилась после выключения питания, выполните Online → Create boot project (Создание загрузочного проекта).

- Повторите проверку по контрольной таблице на стенде.

## 11. Справочник блоков CODESYS 2.3, используемых в практикуме

| Блок | Вид, библиотека | Входы → выходы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| AND, OR, XOR | операторы (Standard) | входы расширяемые (Insert → Box input) → выход | логические И, ИЛИ, исключающее ИЛИ |
| NOT | оператор | IN → выход | инверсия; удобнее отрицание входа блока (Ctrl+N) |
| EQ, NE, GT, GE, LT, LE | операторы | IN1, IN2 → BOOL | =, ≠, >, ≥, <, ≤; работают с целыми и TIME |
| SEL | оператор | G, IN0, IN1 → выход | G = FALSE → IN0, G = TRUE → IN1 |
| ADD, SUB | операторы | входы → выход | сложение, вычитание |
| TON | ФБ, Standard.lib | IN, PT → Q, ET | задержка включения |
| TOF | ФБ, Standard.lib | IN, PT → Q, ET | задержка отключения |
| TP | ФБ, Standard.lib | IN, PT → Q, ET | импульс длительностью PT по фронту IN |
| R_TRIG / F_TRIG | ФБ, Standard.lib | CLK → Q | импульс на 1 цикл по фронту / спаду |
| RS | ФБ, Standard.lib | SET, RESET1 → Q1 | триггер, приоритет сброса |
| SR | ФБ, Standard.lib | SET1, RESET → Q1 | триггер, приоритет установки |
| CTU | ФБ, Standard.lib | CU, RESET, PV → Q, CV | счёт вверх по фронту CU; Q = (CV ≥ PV) |
| CTD | ФБ, Standard.lib | CD, LOAD, PV → Q, CV | счёт вниз; LOAD: CV := PV; Q = (CV ≤ 0) |
| CTUD | ФБ, Standard.lib | CU, CD, RESET, LOAD, PV → QU, QD, CV | реверсивный счётчик |
| BLINK | ФБ, Util.lib | ENABLE, TIMELOW, TIMEHIGH → OUT | генератор прямоугольных импульсов |

Константы времени: T#200ms, T#5s, T#1m30s (тип TIME). Выход CV счётчиков — тип WORD. Блоков «AND2», «OR3», «SETRST», «R_SE», «TONR», «GTE» в CODESYS 2.3 нет.

## 12. Правила безопасного программирования

- Команда СТОП и защиты имеют приоритет над командой ПУСК (RS, а не SR).

- Кнопки СТОП, тепловые реле, датчики защит на объекте подключаются размыкающими контактами («норма = 1»): обрыв провода приводит к останову. В программе это учитывается отрицанием входа.

- Взаимоисключающие выходы (реверс, «открыть/закрыть») блокируются программно и дублируются аппаратно.

- После устранения аварии оборудование не должно запускаться само: требуется квитирование оператором.

## 13. Содержание отчёта

- Титульный лист, номер и название работы, номер варианта, цель.

- Описание алгоритма своими словами (для сложных работ — блок-схема или циклограмма).

- Таблица входов и выходов.

- Схема CFC (снимок экрана CODESYS) и раздел объявлений.

- Параметры: уставки таймеров и счётчиков.

- Контрольная таблица: ожидаемые и фактические результаты; для работ с таймерами — трассировка.

- Индивидуальное задание своего варианта: изменённые параметры, дополнительное требование, схема и проверка.

- Ответы на контрольные вопросы, выводы.